Дизельная электростанция DG 520 C (Scania) с ручным запуском

генераторная установка (ДГУ) промышленного (коммерческого) класса, обеспечивающая сверхнадежное электроснабжение объектов любой сложности – как в качестве основного, так и резервного источника энергии

|  |  | Основная мощность: 520 кВт / 650 кВА Резервная мощность: 572 кВт / 715 кВА Двигатель: Scania DC16 078A (578 kW) Синхронный генератор: Linz Electric Pro35M F/4 |
| --- | --- | --- |
| ИСПОЛНЕНИЕ. Стандартный топливный бак; 950 л. Электрический подогреватель охлаждающей жидкости 220 В; 1 шт. Дизельный предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости Webasto; 1 шт. Габариты ДЭС (Д х Ш х В) без глушителя; 5000 х 2350 х 2630 мм. Масса ДЭС; 7810 кг. | РАСХОД ТОПЛИВА. При 100% осн. мощности; 125,6 л/ч. При 75% осн. мощности; 93,6 л/ч. При 50% осн. мощности; 63,6 л/ч. Автономная работа (75% мощ.); 10,4 ч. Номинальная сила тока; 900 А. |

| Дизельное топливо | Трехфазный ток | Частота тока 50 Гц | Напряжение 400 В | Частота вращения двигателя | Жидкостное охлаждение | Сертификация ГОСТ Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Характеристики двигателя ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Модель двигателя; Scania DC16 078A (578 kw). Страна производства; Швеция. Тип двигателя; дизельный, 4-тактный. Номинальная мощность; 578 кВт. Рабочий объём двигателя; 16,4 л. Число, расположение цилиндров; 8, V-образное. Диаметр цилиндра / ход поршня; 130 х 154 мм. Степень сжатия; 16,7:1. Порядок работы цилиндров; 1-5-4-2-6-3-7-8. Система управления двигателем; электронная, с поддержкой CAN-шины. Система впрыска топлива; прямой впрыск, Scania XPI (Common-Rail) аккумуляторного типа. Вид наддува воздуха; турбонаддув с интеркулером типа «воздух-воздух». Система охлаждения; жидкостного типа. Объем системы охлаждения; 68 л. Объем системы смазки; 48 л. Удельный расход топлива:. при 100% ном. мощности; 192 г/кВт*ч. при 75% ном. мощности; 188 г/кВт*ч. при 50% ном. мощности; 190 г/кВт*ч. Расход масла на угар (100% мощн.):. - относительно расхода топлива; 0,1 %. - удельный расход; 0,2 г/кВт*ч. Стандартный период замены масла; 500 моточасов. Напряжение электросистемы; 24 В. Габариты двигателя, Д х Ш х В; 1516 х 1182 х 1207 мм. Масса двигателя (без масла и ОЖ); 1340 кг. | Характеристики генератора ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Модель генератора; Linz Electric Pro35М F/4. Страна производства; Италия. Тип генератора переменного электрического тока; 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный (1 подшипник), 50Гц, 400/230В. Номинальная сила тока; 965 А. Номинальная мощность; 536 кВт / 670 кВА. Коэффициент мощности, cos φ; 0,8. КПД генератора, при 100% мощ.; 94,8 %. КПД генератора, при 75% мощ.; 95 %. Система возбуждения; независимое возбуждение (аналог AREP). Автоматический регулятор напряжения (AVR); HVR-30,3-фазное считывание выходного напряжения. Точность регулирования напр.; ± 1%. Допустимая перегрузка по току; до 1 часа (каждые 6 ч) - 110% до 2 минут - 150% до 10 секунд – 300%. Ток короткого замыкания (симметричное, 3-фазное); 300% (3 х Inom), 10 с. Обмотки генератора; 12 проводов, «шаг 2/3», схема соединения – «звезда», тропическая защита обмоток. Степень защиты; IP23. Класс изоляции; H. Длина корпуса генератора; 1107 мм. Масса генератора; 1501 кг. |
| --- | --- |

Пульт управления ДЭС

Пульт управления ДЭС на основе цифрового контроллера ComAp InteliLiteNT (Чехия ), обеспечивает удобное ручное / автоматическое управление, полный  контроль параметров и защиту систем дизельной электростанции.

ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- многофункциональный ЖК-дисплей                     (8 строк информации, инфо-графика)

- полностью русифицированный интерфейс

- мембранные влагозащищенные кнопки - простое управление всеми функциями ДЭС

- защита доступа с помощью пароля

- независимый программируемый таймер –           для тестирования, поддержания готовности ДЭС

- автоматическая задержка отключения ДЭС        с регулируемым периодом охлаждения

- системный журнал событий на 119 сообщений

- автоматическая остановка ДЭС

- аварийная защита двигателя и генератора

- отдельная кнопка аварийного останова ДЭС

- счетчик запусков / остановов ДЭС

- счетчик наработки моточасов

- класс защиты лицевой панели - IP 65

- автомат защиты генератора (может быть расположен в пульте управления / отдельном силовом шкафе)

ДЭС в утепленном контейнере «Север»

Блок-контейнер «Север» - утепленное технологическое помещение, надежно защищенное от осадков и доступа посторонних. Внутри размещается ДЭС со всем необходимым технологическим оборудованием            (АВР, шкаф общей шины, дополнительные топливные ёмкости до 3000 л, системы дозаправки, пожаротушения и пр.). Это идеальный вариант для эксплуатации дизельной электростанции (ДЭС) в российских условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- сверхпрочный сварной каркас из гнутого 4-мм стального профиля и дополнительные рёбра жёсткости (важное отличие от контейнеров из сэндвич-панелей) - контейнер действительно выдерживает нагрузку до 3G

- высококачественный утеплитель URSA из негорючей базальтовой ваты толщиной 100 мм, не осыпающийся при длительной эксплуатации, со слоем пароизоляции

- стойкая антикоррозийная покраска, обшивка - профлист из оцинкованной стали с ПВХ покрытием

- антивандальные стальные решетки-жалюзи для защиты проемов приточно-отточной вентиляции

- быстросъёмная торцевая стена для удобства монтажа / демонтажа, ремонта оборудования

- скрытая магистраль для укладки силовых кабелей в полу контейнера, электропроводка в подвесных металлических коробах и гофрированных ПВХ трубах

- «дыхательный» клапан - для отвода паров топлива из бака за пределы контейнера

- высокая степень огнестойкости

- гарантированный запуск и работа ДЭС  при - 50° С

- срок активной эксплуатации – 20 лет

Лучшая защита оборудования

Прочная, герметичная конструкция контейнера эффективно защищает ДЭС даже от экстремальных            погодных явлений и несанкционированного проникновения посторонних лиц.

Комфортная работа персонала

Внутри контейнера достаточно места для работы персонала с удобным доступом ко всем узлам и системам ДЭС. Проведение ТО и ремонта независимо от внешних погодных условий.

Простой ввод в эксплуатацию

Простое размещение на местности (без монтажа).

Требуется только ровная площадка с твердым покрытием. Для начала работы ДЭС производится минимум пуско-наладочных операций.

Шум - под контролем
Цельносварной каркас контейнера, двойная обшивка корпуса с заполнением всех полостей шумопоглощающим материалом толщиной 100 мм эффективно подавляют вибрации и снижают внешний уровень шума от работы ДЭС.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КОНТЕЙНЕРА «СЕВЕР»

для электростанций с ручным запуском

Конструкция блок-контейнера:

- Габариты (Д х Ш х В) 5000 х 2350 х 2630 мм

- Масса блок-контейнера вместе с ДЭС 7810 кг

- Аккумуляторные батареи (АКБ) 2 x 190 А*ч

- Цельносварной каркас из гнутого металлического профиля толщиной 4 мм

- Усиливающие ребра жёсткости в стенах контейнера

- Поперечные стальные балки в полу и потолке – из гнутого профиля толщиной 4 мм

- Настил пола – стальной рифленый лист 3 мм

- Плоская гидроизолированная крыша

- Наружная обшивка контейнера – профлист с ПВХ покрытием

- Внутренняя обшивка контейнера – оцинкованный профлист

- Утепление стен, потолка, пола 100-мм негорючей базальтовой ватой, пароизоляция

- Съемная торцевая стена для удобства монтажа / демонтажа оборудования

- Стальная утепленная дверь

- Заливная горловина расходного бака ДЭС находится у входной двери в контейнер, что значительно упрощает заправку топливом

- «Дыхательный» клапан для отвода паров топлива из бака за пределы контейнера

- Обеспечена возможность верхней погрузки

Размещение силовых и электрических кабелей:

- Специальная магистраль для силовых кабелей в полу контейнера

- Уплотнительный резиновый клапан для ввода силовых кабелей

- Подвесные металлические лотки для электропроводки под потолком контейнера

Система вентиляции и климатическая система:

- Стальные жалюзийные решетки на проемах приточной и отточной вентиляции с открывающимися защитными козырьками-конвертами и защитной сеткой

Система газовыхлопа и глушение шума:

- Тепло- и виброизолированный трубопровод и компенсатор линейного расширения

- Промышленный глушитель (-10 дБА) с искрогасителем (на крыше контейнера)

Система освещения:

- Основное освещение внутри контейнера 4 х 220 В

- Резервное освещение внутри контейнера 2 х 24 В, наружный светильник 1 х 24 В

- Выключатели освещения, розетки (IEK)

Щит собственных нужд блок-конетйнера: с дифференциальной защитой, модульными автоматическими выключателями, обеспечивающими распределение электроэнергии для питания и защиты систем контейнера (IEK)

Силовой шкаф: с силовым автоматом защиты IEK

Пожарная сигнализация:

- Пожарная сигнализация на базе прибора Кварц со шлейфом тепловых датчиков

- Пожаротушение с применением модуля порошкового пожаротушения «Тунгус» и устройства сигнального пускового УСП-101

- Огнетушители типа ОП – 2 шт.

- Свето-звуковой пожарный оповещатель снаружи контейнера

Заземление:

- Изолированная нейтраль с возможностью перекоммутации в глухозаземленную. На торцах контейнерf расположены точки для удобного внешнего подключения заземляющего устройства

Прилагаемая документация:

- Сертификат соответствия ГОСТ Р на контейнер

- Сертификат соответствия контейнера II степени огнестойкости по СниП 21.01.97

- Декларация о соответствии требованиям Таможенного союза на ДЭС в контейнере

- Акт заводского испытания ДЭС

- Документация на контейнер на русском языке

Изображения в настоящем коммерческом предложении служат для примерного представления внешнего вида товара и могут не точно отображать цвет, модель или конфигурацию соответствующего оборудования. Всегда руководствуйтесь прилагаемой спецификацией.

Оборудование контейнера для ДЭС с ручным пуском

| Снаружи несущий каркас обшивается профилированной оцинкованной листовой сталью со стойким ПВХ покрытием | Быстросъёмная торцевая стена для удобства монтажа / демонтажа оборудования, ремонта ДЭС |
| --- | --- |
| Снаружи на проемы вентиляции устанавливаются антивандальные жалюзийные решетки со складными козырьками типа «конверт» | Изнутри проемы вентиляции защищены стальной сеткой, предотвращающей попадание посторонних предметов |
| В полу контейнера расположена скрытая магистраль для прокладки силовых кабелей и прочей электроразводки | Верхняя разводка кабелей в гофрированных трубах - в подвесных металлических коробах (подвесные системы DKC, Италия) |
| «Дыхательный» клапан для отвода паров топлива из топливного бака за пределы контейнера | Промышленный глушитель с искрогасителем на крыше контейнера |

Электрический подогреватель охлаждающей жидкости

Электрический подогреватель охлаждающей жидкости

Тепло- и виброизолированная система газовыхлопа ДЭС

Тепло- и виброизолированная система газовыхлопа ДЭС

Система основного и резервного освещения контейнера

Система основного и резервного освещения контейнера

Дизельный предпусковой подогреватель

охлаждающей жидкости Webasto

Дизельный предпусковой подогреватель

охлаждающей жидкости Webasto

Уплотнительный резиновый клапан для ввода силовых кабелей

Уплотнительный резиновый клапан для ввода силовых кабелей

Внутри – клапаны притока-оттока воздуха с ручным приводом

Внутри – клапаны притока-оттока воздуха с ручным приводом

Огнетушители типа ОП

Огнетушители типа ОП

Система пожарной/охранной сигнализации на базе прибора «Кварц» и щит собственных нужд контейнера (ЩСН)

Система пожарной/охранной сигнализации на базе прибора «Кварц» и щит собственных нужд контейнера (ЩСН)

Оборудование контейнера для ДЭС с ручным пуском